Cette note est établie par le promoteur Parbam et l’entrepreneur générale BAM-BPC-EJD.

Sur base des différents échanges avec le syndic et les membres des Conseils de Copropriétaires, nous avons élaboré une nouvelle proposition à faire valider en AG au plus tard en janvier 2026 afin de pouvoir poursuivre nos démarches. Afin de clarifier les démarches faites depuis la réception provisoire, nous commençons par un bref résumé de l’historique jusqu’à aujourd’hui. Nous estimons avoir assumé en permanence nos responsabilités avec la seule volonté de résoudre les problèmes.

Un accord entre parties est essentiel avant de pouvoir poursuivre les démarches.

Historique

- 08/2019 : mise en service des installations de traitement après l’occupation des immeubles

- 09-12/2019 : prises d’échantillons et réglages des systèmes ; résultats non-satisfaisants

- 2020 : recherches de solutions pour faire fonctionner les systèmes correctement jusqu’à désigner la société Aquaplus en tant que spécialiste

- 2021 : travaux de modifications par Aquaplus sur l’installation du 4H, redémarrage, prises d’échantillons, adaptations et  réglages jusqu’à l’obtention d’eau recyclée satisfaisante en 11/2021

- 01-08/2022 : suivi par Aquaplus avec interventions réguliers pour résoudre plusieurs problèmes

- 09/2022 : après plusieurs plaintes d’odeurs, remise des WC sur l’eau de ville

- 10/2022-02/2023 : recherche de solutions alternatives

- 03/2023 : proposition aux ACP de remplacer les systèmes de traitement d’eaux grises par une récupération d’eau de pluie

- 06/2023 : réponse lot 4, ok sur le principe sous conditions

- 10/2023 : réunion avec syndic et plusieurs copropriétaires afin de trouver un accord

- 12/2023 : proposition inter-cdc envoyée à Parbam

- 2024 : négociations entre Parbam, l’entrepreneur, le bureau d’études et l’assurance par rapport à la prise en charge des frais lié à cette problématique car les frais engagés et encore à engager deviennent très importants ; ces négociations sont toujours en cours à l’heure actuelle et les frais continuent à grimper chaque mois

- 01/2025 : malgré le manque d’accord avec l’assurance, nous décidons de continuer nos démarches pour solutionner les problèmes

- 02/2025 : réunion avec Bruxelles Environnement

- 03-06/2025 : élaboration de la solution technique pour dévier les décharges d’eaux grises vers les égouts et mettre en place une récupération d’eau de pluie

- 07/2025 : envoie de la solution technique au syndic

- 09/2025 : réunion chez le syndic

- 11/2025 : réunion sur place avec le syndic et quelques membres des cdc

Proposition

(En Italic : texte du mail du syndic du 20/10/2025)

- Prise en charge des factures des prestataires intervenus depuis la Réception Provisoire jusqu'à la finalisation des travaux: les 5 CDC souhaitent que toutes les factures en lien avec le problème des eaux grises (bouchons, remontées, location/achat de pompes, problèmes électriques liés au système, ...) soient prises en charge par PARBAM dans chaque lot et ce, jusqu'à la finalisation des travaux effectués par vos soins. Le remboursement des factures déjà transférées doit être effectué avant fin 2025.

- Nous sommes ok avec cela comme évoqué déjà avant. Dès que nous aurons une vue sur l’ensemble de ces factures, nous pourrons vous envoyer notre analyse et se mettre d’accord sur le montant du. Nous pouvons organiser le remboursement avant la fin de 2025 par preuve de bonne volonté, en espérant que nous puissions rapidement trouver un accord global sur l’intégralité de la présente note.

- Modification du permis d'environnement et des actes de base : les 5 CDC penchent en faveur de votre proposition pour l'introduction d'une modification du permis d'environnement. Cependant, les 5 CDC précisent que le système de traitement des eaux grises est repris à de nombreuses reprises dans les actes de base et statuts des 5 ACP du quartier Tivoli GreenCity. Pour éviter que des futurs acquéreurs soient induits en erreur et éviter d’éventuelles futures procédures judiciaires, les 5 CDC demandent que Parbam fasse le nécessaire à ses frais pour  modifier et régulariser les 5 actes de base auprès d’un notaire.

- Nous sommes ok avec cela et ferons le nécessaire auprès de notre notaire pour modifier les actes de bases. Avant de pouvoir introduire la demande de modification du permis d’environnement et la modification des actes de base, nous avons besoin de l’accord et le mandat des 5 ACP.

- Planning et avant-projets: les 5 CDC souhaiteraient obtenir des avant-projets spécifiques à chaque lot (sous forme de schémas) et un calendrier clair reprenant la durée de toutes les démarches administratives et planification des travaux (qui devront être soumis à chaque ACP lors d’une assemblée générale extraordinaire).

- Veuillez trouver le planning en annexe. Un dossier technique vous sera remis pour chaque lot.

- Évaluation et suivi du chantier - nomination d'un expert : les 5 CDC insistent pour que soit nommé et mandaté un expert indépendant (de leur choix) afin d’étudier la proposition de Parbam et d’effectuer le suivi du chantier pour chaque ACP. Le coût de cet expert devra être pris en charge par Parbam.

- Nous sommes d’accord. Dès que vous aurez choisi un expert, nous proposons de programmer une première réunion pour expliquer la situation et définir sa mission, afin qu’il puisse faire une offre. Nous acceptons de prendre en charge ce coût pour un montant forfaitaire maximum de 20.000€.

- Modification des installations : il est indispensable que toutes les installations soient remises à neuf et conformes à tout niveau : pompes, tableaux électriques, schémas uni-/multifilaires, réception électrique / PEB, pentes / tuyauterie, … Sachant que les 4x10m³ par ACP seront insuffisants pour alimenter tous les WC en période de sécheresse, l’installation de compteurs d'eau de passage sur chaque arrivée d’eau (dans chaque appartement connecté à ce système) est nécessaire afin de pouvoir correctement facturer à chaque copropriétaire l'eau de ville effectivement utilisée (issue des compteurs communs).Tous les frais liés à l'installation de ce système de compteurs et les potentielles modifications à apporter aux systèmes actuels sont à prendre en charge par Parbam.

- Le nécessaire sera fait pour garantir le bon fonctionnement des installations.

Votre nouvelle demande de placer des compteurs de passage individuels dans chaque appartement ne nous semble pas raisonnable. Ceci nécessiterait des travaux assez conséquents, sous réserve de faisabilité technique à investiguer sur place au cas par cas et sans prendre en compte les difficultés logistiques de prendre rdv chez chaque habitant. Il faudrait aussi avoir l’accord des 397 habitants pour aller exécuter ces travaux, sans exception.

Les travaux consisteraient à ouvrir le mur derrière chaque toilette pour brancher un compteur sur l’alimentation d’eau. Ce compteur serait mis en apparent sur le mur. Coût estimé par toilette: 650€. Ces compteurs seraient du type ISTA avec télé relevage dont l’abonnement coûte +/- 50€/an par compteur.

Le coût de consommation d’eau de ville des toilettes dans un appartement moyen de 2 chambres est de +/-100€/an (ordre de grandeur), sans compter l’économie en récupération d’eau de pluie. Une famille qui consommerait par exemple 20% de moins pourrait donc faire une économie de 20€ par an, ce qui n’est pas intéressant par rapport au prix de location des compteurs.

Nous souhaitons spécifier que la récupération d’eau, que ce soit des eaux grises ou des eaux de pluie, sont des installations communes dont les charges sont prévues à être distribuées selon les quotités comme prévu dans l’acte de base. Nous avons réalisé plusieurs projets similaires ou le même fonctionnement est d’application :

- Compas à Anderlecht (Kairos): récupération d’eau de pluie pour les toilettes ;

- Novacity I à Anderlecht (Kairos): récupération d’eau de pluie pour les toilettes ;

- Marchandises à Anderlecht (Kairos): récupération d’eau grises pour les toilettes (un autre système, sans récupération des eaux de cuisines);

- Vandermaelen à Molenbeek (Kairos): initialement prévu avec les mêmes installations de récupération d’eaux grises comme à Tivoli, adapté en récupération d’eau de pluie comme ce que nous envisageons de faire à Tivoli.

- Citydox à Anderlecht (BPC): récupération d’eau grises pour les toilettes (un autre système, sans récupération des eaux de cuisines);

- Compensation financière : considérant la moins-value des copropriétés et considérant la moindre efficacité du système proposé par rapport à la solution prévue d’épuration des Eaux Grises, des compensations sont à prévoir. Au niveau environnemental, les Eaux Grises ne sont pas recyclées et au niveau financier, alors qu’une épuration efficace aurait permis de couvrir tous les besoins en Eau de WC, les Eaux de Pluie sont insuffisantes et le coût de l’appoint en Eau de Ville est important. Des compensations doivent exister sous une forme à élaborer, entre autres sur une garantie prolongée des nouvelles installations (5 ans) et sur une compensation forfaitaire accordée à chaque co-propriétaire (cf. jurisprudence “Volkswagen” suite au Dieselgate).

- Nous avons déjà fait de gros efforts financiers :

- Nous avons déjà fait l’investissement des systèmes d’eaux grises afin de répondre à la demande initiale de citydev pour intégrer cette innovation dans le projet, tout en gardant le prix de vente des appartements et le taux de subside en-dessous d’un seuil imposé ;

- Nous avons assumé des montants importants de travaux d’adaptation des systèmes, de suivi et de maintenance (vidanges des dégraisseurs et autres) depuis la RP en 2019 ; les 5 ACP ont donc déjà fait une belle économie depuis 6 ans ;

- Nous assumons les frais de débouchages ;

- Nous assumons les frais nécessaires pour passer en récupération d’eau de pluie

Le plus important : notre proposition évitera des frais annuels importants de maintenance de systèmes de traitement d’eaux grises aux ACP. Ces frais de maintenance seraient une nécessité pour faire fonctionner les systèmes de traitement.

Nous sommes d’accord d’accorder une période de garantie de 2 ans. Cette période peut être prolongée en cas de problèmes structurels qui seraient résolus dans cette période afin d’obtenir une période de 2 ans sans problèmes importants.

Validité de la proposition

En cas de refus par les ACP en AG, cette proposition ne sera plus valable. Parbam et l’entrepreneur ne pourront dès lors plus assumer les frais de maintenance que nous assumons déjà depuis la réception provisoire.

Annexe

Planning du plan d’action afin de dévier les eaux grises vers les égouts et de mettre en place des systèmes de récupération d’eaux de pluies.