NOTE DE SYNTHÈSE ADMINISTRATIVE À L'ATTENTION DE L'INSPECTEUR DU LOGEMENT

(À remettre en main propre lors de la visite d'inspection)

### FICHE D'INSPECTION DE SALUBRITÉ ET CONFORMITÉ (DIRL)

- Localisation : Rue de Molenbeek 184, bte 17, 1020 Laeken (Complexe Tivoli Greencity – Lot 2CA6.2)

- Occupant / Copropriétaire : Dante-Gabryell MONSON (Tél : +32 488 12 05 97 | dantemonson@gmail.com)

- Syndic : S.A. Homeland (bruxelles@homeland.immo) | Promoteur : PARBAM / KAIROS (Groupe BAM)

- Cadre Légal : Code Bruxellois du Logement (Art. 4) & Arrêté du 4 septembre 2003 (Exigences de salubrité et de ventilation)

### 1. Cadre du Litige & Qualification de l'Insalubrité

Le présent logement souffre d'une non-conformité structurelle grave du système de ventilation et d'évacuation, provoquant des désordres sanitaires récurrents (inhalation de gaz toxiques H2S/NH3, reflux d'air vicié et instabilité électrique des équipements communs).

| Exigence du Code Bruxellois du Logement | Constat Matériel dans le Logement |
| --- | --- |
| Ventilation adéquate & Qualité de l'air (Arrêté 04/09/2003, Art. 8) | Couplage hybride non conforme : 7 machines individuelles Double Flux (Type D - Zehnder ComfoD 350) raccordées sur une colonne collective d'évacuation unique (Type C), violant les normes NBN D 50-001 et NIT 258. |
| Étanchéité aux émanations toxiques (Arrêté 04/09/2003, Art. 4) | Déséquilibre dynamique de pression (ΔP) provoquant la rupture récurrente des gardes d'eau des siphons par effet Venturi, transformant la VMC en pompe d'aspiration de gaz d'égout (H2S) du sous-sol. |
| Sécurité des installations communes | Instabilité électrique du réseau commun (disjoncteur 5Q4 ayant sauté les 14-15 août 2026), causant l'arrêt total répété de la ventilation collective et des ascenseurs. |

### 2. Obstacles Administratifs et Carence du Syndic (Homeland)

L'inspection régionale intervient dans un contexte de blocage délibéré de la part du Syndic et du Promoteur :

- Non-exécution d'une décision d'AG d'ordre public : Le Point 13 du PV de l'AG du 21 avril 2026 a formellement voté et budgétisé la réalisation d'un audit d'ingénierie indépendant (calculs de mécanique des fluides sous 2100m3/h). Le Syndic a refusé d'exécuter cet audit.

- Tentative d'altération de preuve : Le Syndic a tenté de substituer l'audit d'ingénierie par un simple nettoyage commercial (Filter & Co, 30/06/2026), risquant de modifier l'état du réseau sans apporter de modélisation de conformité.

- Rétention des plans "As-Built" (Art. 3.90 du Code Civil) : Le Syndic retient les plans d'exécution natifs aérauliques et hydrauliques (rendez-vous de consultation du 22 mai 2026 annulé unilatéralement).

### 3. Points de Constat Recommandés pendant la Visite

Nous invitons l'Inspecteur à consigner officiellement dans son rapport les éléments suivants :

- [ ] Analyse visuelle & technique de l'unité VMC : Raccordement de l'unité privative Zehnder ComfoD 350 sur le conduit collectif de la colonne 2CA.

- [ ] Test de pression aux bouches d'extraction : Constat des variations de dépression et des reflux d'air exogènes en provenance des lots voisins.

- [ ] Désamorçage des siphons : Baisse/rupture du niveau d'eau dans les siphons sanitaires sous l'action de la dépression continue de la VMC.

- [ ] Qualité de l'air & odeurs : Infiltration d'émanations d'égout (H2S) à travers les gaines techniques et la tuyauterie.

### 4. Documents Requis et Mis à Disposition de l'Inspecteur

- PV de l'AG du 21/04/2026 (Preuve du vote du Point 13 – Audit d'ingénierie)

- Feuille de Charge / Sommation du 05/05/2026 (Exigences de calculs fluides ΔP)

- Courriel de réserves du 09/06/2026 (Mise en garde contre la destruction de preuve par Filter & Co)

- Notification Environnementale du 08/07/2026 & Rapport de panne électrique du 15/08/2026

…

### FICHE TECHNIQUE DE RELEVÉS DE TERRAIN (DIRL)

Diagnostic Aéraulique, Hydraulique et Qualité de l'Air Intérieur

- Adresse du Logement : Rue de Molenbeek 184, bte 17, 1020 Laeken (Lot 2CA6.2)

- Occupant / Demandeur : Dante-Gabryell MONSON (+32 488 12 05 97)

- Date d'Inspection : ____ / ____ / 2026 | Heure de Début : ____ : ____

- Inspecteur(s) DIRL : _____________________________________________________

- Conditions Météorologiques Extérieures : Vent : ______ km/h | Dir : ______ | Pression Atmo : ______ hPa

### 1. Mesures de Pression Statique (ΔP) et Débits d'Air (VMC Type D/C)

Normes de référence : NBN D 50-001 & NIT 258. Appareil de mesure utilisé : ______________________

| Point de Mesure / Pièce | Régime VMC (Nominal / Boost / Arrêt) | Pression Statique ΔP (Pa) | Débit Extrait / Pulsé (m3/h) | Reflux d'Air Exogène Constaté (Oui/Non) | Conformité NBN D 50-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuisine (Bouche d'extraction) |  |  |  |  | [ ] Conforme [ ] Non-Conf. |
| Salle de Bain (Bouche d'extraction) |  |  |  |  | [ ] Conforme [ ] Non-Conf. |
| WC (Bouche d'extraction) |  |  |  |  | [ ] Conforme [ ] Non-Conf. |
| Séjour / Salon (Bouche de pulsion) |  |  |  |  | [ ] Conforme [ ] Non-Conf. |
| Chambre 1 (Bouche de pulsion) |  |  |  |  | [ ] Conforme [ ] Non-Conf. |
| Gaine Technique Commune |  |  |  |  | [ ] Conforme [ ] Non-Conf. |

### 2. Contrôle Hydraulique des Siphons et Gardes d'Eau (Effet Venturi / Siphonnage)

Mesure de la hauteur de garde d'eau minimale (norme : ≥ 50 mm) sous dépression VMC continue.

| Équipement Sanitaire | Garde d'Eau Initiale (mm) | Garde d'Eau après 15 min VMC (mm) | Dépression au Drain (Pa) | Vitesse de l'Air au Drain (m/s) | Siphonnage / Bruit d'Aspiration (Oui/Non) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lavabo Salle de Bain |  |  |  |  |  |
| Douche / Baignoire |  |  |  |  |  |
| Évier Cuisine |  |  |  |  |  |
| Évacuation Machine à Laver |  |  |  |  |  |

### 3. Relevés Émanations Toxiques (H2S/NH3) & Qualité de l'Air

Appareil de détection gaz utilisé : ______________________ (Étalonnage : ___/___/2026)

| Localisation / Source Potentielle | Heure du Relevé | Concentration H2​S (ppm/ppb) | Concentration NH3​ (ppm) | Intensité Odorante (Échelle 0 à 5)* | Origine Identifiée (Siphon / Gaine / Joint) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sous-Sol / Cuve Eaux Grises |  |  |  |  |  |
| Gaine Technique Sanitaire |  |  |  |  |  |
| Salle de Bain / Siphon Douche |  |  |  |  |  |
| Cuisine / Sous-Évier |  |  |  |  |  |
| Zone Pulsion Air Neuf (VMC) |  |  |  |  |  |

*Échelle Odorante : 0 = Nulle | 1 = Perceptible | 2 = Modérée | 3 = Forte | 4 = Très forte | 5 = Intolérable / Gaz Piquant

### 4. Vérification des Équipements Communs et Stabilité Électrique

| Équipement Inspecté | État Constaté | Non-Conformité Majeure Identifiée |
| --- | --- | --- |
| Connexion VMC Individuelle sur Conduit Collectif Type C | [ ] Raccordement Direct [ ] Clapet Anti-Retour Absent/Défectueux | [ ] Oui [ ] Non |
| Tableau Électrique Commun (Disjoncteur 5Q4 / Lift / VMC) | [ ] Stable [ ] Traces d'Infiltration / Surchauffe | [ ] Oui [ ] Non |
| Infiltration d'Eau / Humidité sur Cloisons Techniques | [ ] Humidité Mesurée : _____% | [ ] Oui [ ] Non |

### 5. Remarques Générales de l'Inspecteur & Visa

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Signatures pour constat contradictoire des relevés :

Plaintext

Inspecteur DIRL :                      Copropriétaire / Occupant :            Représentant Syndic (si présent) :

Signature : ____________________       Signature : ____________________       Signature : ____________________